АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2025 года                                                                                            № 35

с. Орлово

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на 2025-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Орловского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на 2025-2028 годы (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Орловского сельского поселения» и на официальном сайте Орловского сельского поселения Тарского муниципального района.

Глава Орловского сельского поселения                                            А.В. Губкин

Приложение

к постановлению Администрации Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 20.06.2025 № 35

Схема теплоснабжения

Орловского сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области

2025 год

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тарского муниципального района на территории Орловского сельского поселения;

Введение

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

1)  удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

2) экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий;

3) определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и предприятий;

4) повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

6) при необходимости снабжения жителей Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области тепловой энергией, обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения;

модернизация и реконструкция системы теплоснабжения Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Раздел 1. Сведения о поселении и котельных

- Основные климатические характеристики поселения

Климат территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Резкие колебания температуры в течение года и суток.

Среднегодовая температура воздуха: – 3,8 С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь): – 22,3 С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль): + 15,9 С.

Абсолютный минимум температуры (февраль): – 53 С.

Абсолютный максимум температуры (июль): + 33 С.

Нормативная ветровая нагрузка: 35 кг/м2

Средняя температура отопительного периода: – 8,8 С.

Продолжительность отопительного периода: 234 суток.

Источники тепла Орловского сельского поселения

Тарского муниципального района омской области

На территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области расположены 6 населенных пунктов: село Орлово, деревня Большие Кучки, деревня Любимово, деревня Лоскутово, деревня Поморцево, деревня Свидерск. Общая численность населения Орловского сельского поселения составляет  627 чел.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют одна котельная, централизовано отапливающая здания Орловской средней школы, Орловской сельской администрации, детского сада, библиотеки и ФАП:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – ООО «Техносервис»

- установленная мощность котельной – 0,51 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды – 95 оС / 70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1982 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор.   Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Орловской средней общеобразовательной школы | уголь | 203,99 | 823,93 | КВЖ-0,2 (1999),КВр-0,4 ( 2010) Гкал/ч | 0,51 | 0,31 |
|  | дрова | 29,41 | 43,36 |  |  |  |

Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 2 - Количество потребляемого тепла объектами, отапливаемыми котельной ООО «Техносервис»

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принад-лежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Темпе-ратура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0101 |  | 27,23 |
| ФАП | Здравоохранение | 442,5 | 3,3 | 134,10 | 0,4 | 20 | 0,0101 | 24 | 27,24 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 596,72 |
| Школа | Образование | 7913 | 7,05 | 1794,30 | 0,35 | 18 | 0,15 | 24 | 400,85 |
| Детсад (с подвалом) | Образование | 3129 | 3,3 | 940,00 | 0,38 | 20 | 0,06 | 24 | 182,96 |
| Интернат | Образование | 231,3 | 3,3 | 70,10 | 0,39 | 18 | 0,004 | 24 | 12,91 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  | 118,09 |
| Сельская Администрация | Госуправление | 1461,6 | 3,3 | 421,90 | 0,43 | 19 | 0,035 | 24 | 93,34 |
| Библиотека | Культура и искусств, физкультура и спорт | 505,2 | 3,3 | 145,80 | 0,37 | 16 | 0,009 | 24 | 24,75 |

Схема 1 Тепловая сеть котельной  ООО «Техносервис»

Теплоснабжение Орловского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах, объектах социальной сферы, коммерческих структурах и предприятиях сёл Орловского сельского поселения от твердотопливных печей и котлов и централизовано от котельной Орловской средней общеобразовательной школы отапливается средняя школа, детский сад, библиотека, ФАП и здание сельской администрации;

- Общая тепловая мощность котельной от которой отапливаются средняя школа сельского поселения составляет 0,51 Гкал/час (таблица №1).

- Общая тепловая мощность индивидуальных источников отопления (твердотопливные котлы и печи) от которых отапливается жилой фонд, объекты бюджетной и социальной сферы, предприятия и коммерческие структуры Орловского сельского поселения составляет 0,92 Гкал/час.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В селе Орлово: в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это водопровод, тепловые сети, электрические сети и связь.

В деревне Большие Кучки в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это электрические сети и связь.

В деревне Любимово в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это водопровод, электрические сети и связь.

В деревне Лоскутово в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это электрические сети и связь.

В деревне Поморцево в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это водопровод, электрические сети и связь.

В деревне Свидерск в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это водопровод, электрические сети и связь.

В деревне Устюгово в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: это электрические сети и связь.

Объекты на территории Орловского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника тепловой энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии – дает тепловой энергии 3,6 МДж. Стоимость 1 кВт составляет 3,20 рубля, из этого следует что 1 МДж будет стоить 88 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит 32,84 рубля, значит, 1 МДж будет стоить 80 копеек.

Природный газ. 1кг природного газа дает 33 МДж тепла, 1 кубический метр весит около 800г. Стоимость   1 кубометра природного газа составляет 4 рубля 50 копеек, из этого следует 1 МДж будет стоить 17 копеек.

Каменный уголь. Низшая теплота сгорания угля 5100 ккал / кг, (1 МДж =239 ккал) 1 кг угля дает при сгорании 21,35 МДж из этого следует что 1 МДж дает сгорание 0,046 кг угля. При стоимости угля за 1 т -2750 рублей 1МДж будет стоить 13 копеек.

Дрова. При теплоте сгорания 1862 ккал / кг, (1 МДж =239 ккал) 1 МДж дает сгорание 0,128 кг дров (0,0002 куб.м). При стоимости 1 куб.м. дров 750 руб стоимость 1 МДж полученный при сгорании дров будет стоить 0,15 коп.

Таблица 3 Сравнительный анализ стоимости 1МДж тепловой энергии

Вид топлива; Стоимость 1 МДж тепла:. Каменный уголь Дрова Природный газ; 13 коп. 15 коп. 17 коп.. Сжиженный газ; 80 коп.. Электричество; 88 коп..

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование каменного угля и дров.

Существующие отапливаемые объекты в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области образования будут снабжаться по прежней схеме централизовано от существующей котельной (таблица №1), частные дома будет снабжаться индивидуально и отапливаться индивидуально дровами и углем.

Максимальный суммарный часовой расход тепла на нужды отопления населения, объектов муниципальной и бюджетной сферы, коммерческих структур и предприятий останется прежним -  1,43 Гкал/час

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующей котельной, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора, объектов социальной сферы, предприятий и коммерческих структур в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой сети, небольших затрат на профилактику, ремонт и эксплуатацию. Необходима замена одного водогрейного котла, а также реконструкция тепловой сети и котельного оборудования. Также требуется проведение капитальных и текущих ремонтов котельного оборудования, здания котельной, тепловой сети и проведение энергосберегающих мероприятий.

Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области осуществлена надземно и подземно в непроходных каналах, необходима частичная замена тепловых сетей и теплоизоляции с использованием современных теплоизоляционных материалов.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Таблица 4 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная ООО «Техносервис» |  |  |  |
| 86 м | 0 | 0 | 0 |

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Орловское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области не газифицировано, поэтому 100 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное отопление, работающее на дровах и угле. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоисточников без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании технических паспортов отопительных котлов, данных сайтов компаний производителей оборудования, характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Удельная теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, | 0,8 | 5100 |
| Дрова | 0,68 | 1862 |
| Газ природный | 0,90 | 8 000 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами в перспективе могло бы являться газификация поселения. Но в краткосрочной перспективе газификация поселения не планируется в связи с недостаточными лимитами ОАО «Тевризнефтегаз» и большими финансовыми затратами на строительство газопровода.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в перспективе в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 5 Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной Орловского сельского поселения | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Техносервис» | 0,51 |

2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 6 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Наименование котельной Орловского сельского поселения | Количество тепла расходуемого на собственные нужды, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «Техносервис» | 18,82 | 18,82 |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная нагрузка тепловой энергии, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «ТЕхносервис» | 0,51 | 0,31 | 0,31 |

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя, а также указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование котельной поселения | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери ТЭ при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Техносервис» | 104,92 | 1,49 | 106,41 | 127,692 |

2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Техносервис» | нет |

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 10 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная ООО «Техносервис» | 0,51 | 0,2 | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 11 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | Нормативное потребление теплоносителя потребителями (производительность сетевой воды), м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная ООО «Техносервис» | 12,399 | отсутствует | - |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 12 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование котельной | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Техносервис» | 8 | отсутствует |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников, работающих на дровах и угле или в долгосрочной перспективе от индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 13 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку

| № п/п | Наименование котельной | Предложения в случае увеличения тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Техносервис» | При существенном увеличении тепловой нагрузки необходима замена существующих отопительных водогрейных котлов на котлы с большей теплопроизводительностью и КПД. Реконструкция тепловой сети и электрооборудования. Замена насосного и другого котельного оборудования. |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 14 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Техносервис» | Наладка и регулировка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов и регулировочных шайб, Установка энергосберегающих сетевых насосов, утепление тепловых сетей новыми теплосберегающими материалами. Установка энергосберегающих ламп и датчиков движения. |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области нет.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Программой комплексного развития в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области в программе комплексного развития инфраструктуры не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 15 Решения о загрузке источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Техносервис» | 0,51 | 0,31 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Расчетный температурный график 95-70 °С, для тепловых сетей отопительных котельных Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| Текущее значение температуры наружного воздуха: t н., ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе: τо1, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе: τо2, ºС | Текущее значение температуры наружного воздуха: t н., ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе: τо1, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе: τо2, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55,03 | 45,03 | -16 | 69,03 | 54,03 |
| 9 | 55,03 | 45,03 | -17 | 70,16 | 54,75 |
| 8 | 55,03 | 45,03 | -18 | 71,29 | 55,45 |
| 7 | 55,03 | 45,03 | -19 | 72,41 | 56,16 |
| 6 | 55,03 | 45,03 | -20 | 73,52 | 56,85 |
| 5 | 55,03 | 45,03 | -21 | 74,63 | 57,55 |
| 4 | 55,03 | 45,03 | -22 | 75,73 | 58,23 |
| 3 | 55,03 | 45,03 | -23 | 76,84 | 58,92 |
| 2 | 55,03 | 45,03 | -24 | 77,93 | 59,60 |
| 1 | 55,03 | 45,03 | -25 | 79,03 | 60,28 |
| 0 | 55,03 | 45,03 | -26 | 80,12 | 60,95 |
| -1 | 55,03 | 45,03 | -27 | 81,20 | 61,62 |
| -2 | 55,03 | 45,03 | -28 | 82,28 | 62,28 |
| -3 | 55,03 | 45,03 | -29 | 83,36 | 62,94 |
| -4 | 55,03 | 45,03 | -30 | 84,43 | 63,60 |
| -5 | 56,23 | 45,82 | -31 | 85,51 | 64,26 |
| -6 | 57,43 | 46,60 | -32 | 86,57 | 64,91 |
| -7 | 58,62 | 47,37 | -33 | 87,64 | 65,55 |
| -8 | 59,80 | 48,14 | -34 | 88,70 | 66,20 |
| -9 | 60,98 | 48,89 | -35 | 89,76 | 66,84 |
| -10 | 62,15 | 49,65 | -36 | 90,81 | 67,48 |
| -11 | 63,31 | 50,39 | -37 | 91,86 | 68,11 |
| -12 | 64,47 | 51,13 | -38 | 92,91 | 68,74 |
| -13 | 65,62 | 51,87 | -39 | 93,96 | 69,37 |
| -14 | 66,76 | 52,59 | -40 | 95,00 | 70,00 |
| -15 | 67,90 | 53,32 |  |  |  |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 16 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Техносервис» | 0,51 | 0,51 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, ввиду того что в поселении не планируется строительства новых объектов-теплопотребителей и не планируется сокращение существующих теплопотребителей, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что в Орловском сельского поселения Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Таблица 17 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Техносервис» | Реконструкция тепловой сети с использованием новых высокотехнологичных материалов. Наладка и регулировка с использованием балансировочных клапанов и регулировочных шайб тепловой сети. Строгий контроль за обеспечением заданного гидравлического режима. Своевременное обслуживание и ремонт тепловых сетей и запорной арматуры. |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 18 Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Существующий баланс основного топлива (уголь, дрова) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т / м3 | Зимний период, т/м3 | Летний периодт/ м3 | Переходный период, т/м3 |  |  |
| Котельная ООО «Техносервис» | 203,99 уголь / 29,41 дрова | 106 уголь / 15,29 дрова | 0 | 97,9 уголь/70,75 дрова | дрова | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Тарского муниципального района и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Орловского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п |  | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Теплоснабжение Орловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Техносрвис» |  | шт | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo) | 3 шт. |  |  |  | 3 | 0,12 |  |  |  | 0,12 |
| 2 | Котельная ООО «Техносервис» |  | шт | Замена водогрейного котла выработавшего свой технологический ресурс | 1 шт |  |  | 1 |  | 0,322 |  |  | 0,322 |  |
| 3 | Котельная ООО «Техносервис» |  | шт | Частичная замена тепловой сети (d 76 мм) на теплопроводы в ППУ изоляции (2-х труб. 80 м) в однотруб. протяженность 160 м. | 160 |  |  |  | 160 | 0,212 |  |  |  | 0,212 |
| 4 | Котельная ООО «Техносервис» |  | шт | Установка системы водоподготовки | 1 |  |  |  | 1 | 0,008 |  |  |  | 0,008 |
| 5 | Котельная ООО «Технеосервис» |  |  | Ремонт здания котельной | 1 |  |  | 1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 6 | Котельная ООО «Техносервис» |  | шт | Установка узла учета тепловой энергии | 1 |  |  | 1 |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| 7 | Котельная ООО «Техносервис» |  | шт | Установка мембранного расширительного бака | 1 |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  | 0,03 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,014. |  |  | 0,572 | 0,442 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,014 |  |  | 0,572 | 0,442 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение объектов образования и социальной сферы на территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области осуществляет котельная, находящаяся на балансе ООО «Техносервис». Единой теплоснабжающей организацией на территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области определена ООО «Техносервис».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Так как источник централизованного теплоснабжения на территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области один, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данном случае будут отсутствовать.

Таблица19 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Техносервис» | 0,51 | 0,31 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источник тепловой энергии имеющий тепловую сеть на территории Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области всего один.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | Орловское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |